## Slide 1: ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού
Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου
25 Απριλίου 2012

## Slide 2: Στόχος ΗΠΗΝ
Στόχος του προγράμματος είναι
  Επίδειξη τεχνολογίας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & αφαλατωμένου νερού από υπάρχουσες τεχνολογίες σε μικρή κλίμακα
  Επίδειξη τεχνολογίας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας για συνεχόμενη λειτουργία
  Η μονάδα πρέπει να αποδείξει τα ακόλουθα:
    Συνεχόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού
    Συνεχόμενη παραγωγή αφαλατωμένου νερού
    Συνεχόμενη λειτουργία για 3 διαδοχικές ημέρες

## Slide 3: ΗΠΗΝ: Ροή ενέργειας
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου νερού από ηλιακή ενέργεια
~67 kWθ
~40 kWθ
~15 kWθ
~25 kWθ
~5 kWθ
~10 kWθ
~10 kWθ
Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας
Συλλογή συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας
Αποθήκευση θερμικής ενέργειας
Παραγωγή ατμού
Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
Μονάδα αφαλάτωσης

## Slide 4: Μέρος Α: Ηλιακός Δέκτης και Αποθήκευση Ενέργειας

## Slide 5: Ο ηλιακός δέκτης
Ο δέκτης μετατρέπει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον ήλιο σε θερμική ενέργεια
  Η διαδικασία αυτή έχει αποδοτικότητα ~ 80%
Η ακτινοβολία μπορεί να απορροφηθεί από
  Την επιφάνεια του δέκτη (surface receiver)
  Τον όγκο του δέκτη (volumetric receiver)

## Slide 6: Αποθήκευση Ενέργειας
Απαιτείται σε όλες τις μορφές ΑΕΠ
  Για συνεχόμενη λειτουργία της μονάδας όταν η πηγή δεν είναι διαθέσιμη
  Εξομάλυνση παροχής ενέργειας προς το δύκτιο
Οι τεχνολογίες αποθήκευσης:
  Μπαταρίες
    Αποθηκεύουν ηλεκτρισμό, αλλά με μεγάλο κόστος αν Watt
  Υλικά αλλαγής φάσης
    Μέσω λανθάνουσας θερμότητας που απελευθερώνεται όταν ένα υλικό μετατρέπεται από υγρό σε στερεό
      Π.χ. αλάτι
  Θερμοχωρητικότητα υλικού
    Αυξάνοντας τη θερμοκρασία ενός υλικού αυξάνεται η θερμική του ενέργεια
      Π.χ. λάδι, σκυρόδεμα, κεραμικά, …
To storage
From
storage

## Slide 7: Ο ηλιακός δέκτης
Χρήση κατάλληλα μετατρεμμένου ηλιακού πλαισίου ή πλαισίου σωλήνων κενού
Οι απαιτούμενες μετατροπές
  Υλικά για υψηλές θερμοκρασίες
  Αντοχή σε συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια
    ×70 ηλιακή ακτινοβολία (70 kW/m2 αντί για 1 kW/m2)
  Χρήση ειδικού συνθετικού λαδιού αντί για νερό

## Slide 8: Αποθήκευση θερμικής ενέργειας
Αποθήκευση θερμικής ενέργειας μέσω αισθητής θερμότητας
  Αποθήκευση σε δεξαμενή λαδιού
    Μέγιστη θερμοκρασία 400 C
    Ελάχιστή θερμοκρασία > 200 C
  Αντλία λαδιού με μεταβαλλόμενη ροή
    Η ροή της αντλίας να μεταβάλλεται ώστε Tout = 400 C (από το πλαίσιο)
  Κατάλληλη μόνωση για ελαχιστοποίηση απωλειών προς το περιβάλλον (Qtherm)

## Slide 9: Περιγραφή μοντέλου
Μοντέλο για συμπεριφορά ηλιακού πλαισίου
  Η θερμότητα μεταφέρεται από την ηλιακή ακτινοβολία στο πλαίσιο
    Θέρμανση επιλεκτικής επιφάνειας
    Θέρμανση ρευστού (λάδι)
  Απώλειες μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολία από το πλαίσιο
  Η ροή του ρευστού καθορίζεται από την θερμοκρασία εξόδου του από το πλαίσιο
    Όταν δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία, η ροή ρευστού σταματά
Γυάλινο σκέπασμα
Επιλεκτική επιφάνεια
Μόνωση
Επιλεκτική επιφάνεια προς σκέπασμα
Σκέπασμα προς περιβάλλον
Μόνωση προς περιβάλλον
Επιλεκτική επιφάνεια προς μόνωση
Ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 10: Ενδεικτικά μεγέθη
Ενδεικτικές τιμές για βασικές παραμέτρους του μοντέλου
  Δέκτης: 1,5 × 1,5 = 2,25 m2
    Με 1 σκέπασμα
  Ηλιακή ακτινοβολία: 0-70 kW/ m2
    Βαθμός συγκέντρωσης 50
  Όγκος αποθήκευσης: 10 m3
  Μάζα λαδιού: 5,500 kg
  Ροή αντλίας: 0-1 kg/s
  Αποκομιδή ενέργειας: 20 kW th

## Slide 11: Μοντελοποίηση δέκτη (1)
Θερμοκρασία δεξαμενής αποθήκευσης
σε oC
Ηλιακή ακτινοβολία (πριν την συγκέντρωση)
σε W/m2
Ροή αντλίας λαδιού
σε kg/s
Απόδοση δέκτη
Συγκομιδή ενέργειας από αποθήκευση

## Slide 12: Μοντελοποίηση δέκτη (2)
Θερμοκρασία γυάλινου σκεπάσματος
σε oC
Θερμοκρασία συλλεκτικής επιφάνειας
σε oC
Θερμοκρασία εξόδου από συλλέκτη
σε oC
Συγκομιδή ενέργειας από αποθήκευση

## Slide 13: Προδιαγραφές δέκτη
Απαιτείται η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ηλιακού δέκτη και δεξαμενής αποθήκευσης με τις παρακάτω προδιαγραφές:
  Ο δέκτης να μπορεί να δέχεται κατά μέσο όρο 40 kW θερμικής ενέργειας με μέγιστη ισχύ τα 70 kW/m2
  Ο δέκτης να έχει μέγιστες διαστάσεις 1,5×1,5 m
    Εάν θα έχει μικρότερες διαστάσεις, μπορεί να χρειάζεται δευτερεύον συγκεντρωτής (secondary concentrator)
  Μελέτη υλικών ώστε
    Να υπάρχει αντοχή στις θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν
    Να διατηρούνται ιδιότητες όπως η εκπομπή (emissivity)

## Slide 14: Προδιαγραφές δέκτη
  Δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας μέσω συνθετικού λαδιού
    Με κατάλληλη μόνωση (οι θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον < 1 kW)
    Με κατάλληλη θερμοχωρητικότητα για συνεχόμενη άντληση 25 kW θερμικής ενέργειας για 24 ώρες
    Με ελάχιστη θερμοκρασία στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους 200 C
    Ανάλογα με το λάδι, μπορεί η δεξαμενή να πρέπει να είναι υπό (μικρή) πίεση
      Πρόνοια για βοηθητική θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις
  Προμήθεια
    Συνθετικού λαδιού κατάλληλου για ηλιοθερμικές εφαρμογές (π.χ. Dow SylTherm 800, DowTherm A, Xceltherm 600, κλπ)
    Αντλίας μεταβλητής ροής κατάλληλη για χρήση με λάδι υψηλής θερμοκρασίας

## Slide 15: Μέρος Β: Μονάδα Αφαλάτωσης

## Slide 16: Θερμική αφαλάτωση
Θερμική αφαλάτωση με τη μέθοδο πολλαπλής απόσταξης (Multi-Effect Distillation – MED)
Ατμός / Θερμή πηγή
Θαλασσινό νερό
Συμπυκνωμένο θαλασσινό νερό
Προϊόν απόσταξης (αέριο)
Προϊόν απόσταξης (υγρό)

## Slide 17: Προτερήματα MED
Θερμική μέθοδος
  Απαιτεί κυρίως θερμική ενέργεια
    Διαθέσιμη από τον ήλιο ή άλλη (βιομηχανική) θερμική διεργασία
  Απαιτεί ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια (για δημιουργία υπο-πίεσης)
Δεν απαιτεί χημική προεργασία (χλωρίωση, κλπ) του θαλασσινού νερού
Χρήση (σχεδόν) όλης της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας
  Απόρριψη προς το περιβάλλον με ΔΤ ~ 10 C
Απλή λειτουργία, εύκολη συντήρηση

## Slide 18: Προδιαγραφές MED (1)
Απαιτείται η σχεδίαση και κατασκευή μονάδας θερμικής αφαλάτωσης βασισμένη στη μέθοδο πολλαπλής απόσταξης με τις παρακάτω προδιαγραφές:
  Η μονάδα να λειτουργεί υπό ιδανικές συνθήκες με 10 kW θερμικής ενέργειας
    Σχεδιασμός με 4 ή 5 στάδια
  Η μονάδα να παράγει 1-2 λίτρα το λεπτό (~ 2,5 τόνους ανά 24 ώρες)
  Χρήση εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες (plate heat exchanger)
    Πλάκες με επίστρωση τιτανίου για αντοχή σε θαλασσινό νερό
  Μελέτη υλικών για αντοχή σε θαλασσινό νερό
    Προτίμηση σε SS 316
  Συνδεσμολογίες κατάλληλες για λειτουργία υπό συνθήκες κενού

## Slide 19: Προδιαγραφές MED (2)
  Παροχή οργάνων για λήψη των παρακάτω μετρήσεων σε κάθε δοχείο:
    Ροή θαλασσινού νερού και εκροή συμπυκνωμένου νερού
    Θερμοκρασία εισόδου θαλασσινού νερού, εξόδου συμπυκνωμένου νερού και θερμοκρασία σταδίου
    Πίεση σταδίου
    Ύψος στάθμης νερού (συνεχόμενα) στο στάδιο
  Αντλίες
    Κενού
    Εκκένωσης συμπυκνωμένου θαλασσινού νερού
    Εκκένωσης αποσταγμένου νερού

## Slide 20: Αφαλάτωση από τον ήλιο (PV-RO)

## Slide 21: Χρήση φωτοβολταϊκών
Σε συνεργασία με το Fraunhofer Institute for Solar Energy, Freiburg Γερμανίας
  Μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (RO)
  Ηλεκτροδότηση από φωτοβολταϊκά
Σε πειραματικό στάδιο στο Πεντάκωμο
Παραγωγή 5 τόνων / ημέρα
  Για ξενοδοχεία ή και κατοικίες

## Slide 22: PV-RO
Τα φωτοβολταϊκά:
  ~80 m2 επιφάνειας
  8 – 10 kWpv
Η αφαλάτωση:
  Τρία στάδια με μεμβράνες
  Αυτόματο στάδιο καθαρισμού για τις μεμβράνες
  Αυτόνομη λειτουργία
To field
From intake
Suction height
Alternate intake

## Slide 23: Μέρος Γ: «Έξυπνος» Ηλιοστάτης

## Slide 24: Ηλιοστάτης
Ηλιοστάτης είναι:
  Μια κατασκευή από κάτοπτρα που ακολουθά την πορεία του ήλιου, έτσι ώστε οι ακτίνες του να αντικατοπτρίζονται σε έναν σταθερό στόχο
    Ο ηλιοστάτης πρέπει να έχει την δυνατότητα κίνησης σε δύο κάθετους άξονες
Η χρήση του
  Σε ηλιοθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού
    Στοχεύουν στον κεντρικό δέκτη
  Σε ηλιακά καμίνια (solar furnace) για επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών (> 3000 Κ)
  Παρατήρηση αστρονομικών φαινομένων

## Slide 25: Η Τεχνολογία…
Η τεχνολογία των ηλιοστατών προοδεύει βάση κόστους
  Μεγαλύτερη επιφάνεια ηλιοστάτη  μικρότερο κόστος ανά m2
    Ωστόσο, η αποδοτικότητα του ηλιοστάτη παραμένει σταθερή και
    Το μέγεθος του ειδώλου που σχηματίζεται είναι ανάλογο της επιφάνειας
      Μεγαλύτερο είδωλο  μικρότερη συγκέντρωση  μικρότερη απόδοση
Άλλη προσέγγιση στη μείωση κόστους
  Αύξηση της απόδοσης κάθε ηλιοστάτη  μικρότερος συνολικά αριθμός απαιτούμενων ηλιοστατών

## Slide 26: Βελτιστοποίηση επιφάνειας
On – axis vs. Off – axis canting
  Παραβολική καμπυλότητα ή μή-παραβολική;

## Slide 27: Δυναμική επιφάνεια
Δυναμικά μεταβαλλόμενη επιφάνεια
  Επιτυγχάνεται με ενεργοποιητές (actuators)
  Μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης ανά ηλιοστάτη
    Περισσότερη ενέργεια ανά ηλιοστάτη
    Λιγότεροι συνολικά ηλιοστάτες για σταθερή ενέργεια προς τον στόχο
8:00
10:00
12:00
14:00
16:00
adaptive
parabola
Chart: Hour of day
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Parabola | 1.184 | 1.6 | 1.819 | 1.94 | 1.991 | 1.98 | 1.945 | 1.78 | 1.515
Adaptive | 2.371 | 2.45 | 2.491 | 2.52 | 2.531 | 2.51 | 2.442 | 2.37 | 2.265
ADAPTIVE
PARABOLA

## Slide 28: Βελτιστοποίηση επιφάνειας
Χρήση επιφάνειας με βέλτιστη καμπυλότητα
  Static canting
  Μείωση μεγέθους ειδώλου κατά 2%
Χρήση επιφάνειας που αλλάζει καμπυλότητα δυναμικά
  Dynamic canting
  Μέσω ενεργοποιητή (actuator)
  Μείωση μεγέθους ειδώλου κατά 21% !!!

## Slide 29: Έξυπνος ηλιοστάτης
Συνεργασία για κατασκευή έξυπνου ηλιοστάτη, που θα έχει:
  Απλή κατασκευή με εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα
  Καλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου
  Λιγότερο εύκαμπτο σκελετό για ελαχιστοποίηση λαθών
  Βέλτιστη επιφάνεια ανάκλασης
  Για εφαρμογή σε λοφώδες έδαφος
  Για εφαρμογή σε παράκτιες εκτάσεις

## Slide 30: Ευχαριστώ
Ερωτήσεις / Συζήτηση